## REKAP BOQ
REKAPITULASI
PEKERJAAN ARSITEKTUR, PONDASI DAN STRUKTUR, ELEKTRIKAL, PLUMBING, SPRINKLE DAN TATA UDARA
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA
LOKASI |  | : JL. HR.RASUNA SAID KAV. C2 JAKARTA SELATAN
TAHUN |  | : 2022
| URAIAN PEKERJAAN |  |  | JUMLAH
NO |  |  | SUB JUMLAH | HARGA
(Rp.)
I | PEKERJAAN ARSITEKTUR |  |  | 0
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 0
B. | PEK. SIPIL ARSITEKTUR |  | 0
II | PONDASI DAN STRUKTUR |  |  | 0
A. | PEKERJAAN TANAH |  | 0
B. | PEKERJAAN PONDASI |  | 0
C. | PEKERJAAN LOWER STRUKTUR |  | 0
D. | PEKERJAAN UPPER STRUKTUR |  | 0
E. | PEKERJAAN ATAP |  | 0
III | ELEKTRIKAL |  |  | 0
A | PEMASANGAN PANEL |  | 0
B | PEMASANGAN KABEL FEEDER |  | 0
C | PEMASANGAN KABEL TRAY ARUS KUAT & ARUS LEMAH |  | 0
D | PEMASANGAN INSTALASI PENERANGAN & STOPKONTAK LANTAI 1 Berikut Armatur |  | 0
E | INSTALASI TOILET |  | 0
F | PEMASANGAN INSTALASI CCTV LANTAI DASAR |  | 0
G | PEMASANGAN INSTALASI CCTV LANTAI LANTAI 1 |  | 0
H | PEMASANGAN INSTALASI FIRE ALARM LANTAI 1 , TAMAN PARKING & LANTAI 2 |  | 0
I | PEMASANGAN INSTALASI TATA SUARA LANTAI 1 & LANTAI 2 |  | 0
J | PEMASANGAN INSTALASI Kabel Utp Data LANTAI 1 & LANTAI 2 |  | 0
K | TEST COMUISONING |  | 0
IV. | PLUMBING, SPRINKLER / HYDRANT DAN TATA UDARA |  |  | 0
A. | PEKERJAAN PLUMBING |  | 0
B. | SPRINKLER DAN HYDRANT |  | 0
C. | PEKERJAAN TATA UDARA |  | 0
|  |  | JUMLAH (I+II_+III+IV) | 0
|  |  | PAJAK 11% | 0
|  |  | JUMLAH TOTAL | 0
|  |  | DIBULATKAN | 0
Terbilang :

## BQ ARSITEKTUR & STRUKTUR
BILLING OF QUANTITY
(BOQ)
PEKERJAAN |  | : PEMBANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA
LOKASI |  | : JL. HR. RASUNA SAID KAV. C2 JAKARTA SELATAN
TAHUN |  | : 2022
No. | URAIAN PEKERJAAN |  | SAT. | VOL. | HARGA | JUMLAH
[5 empty] | SATUAN | HARGA
[5 empty] | (Rp.) | (Rp.)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (4X5)
I. | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilisasi dan demobilisasi |  | ls | 1
2 | Pengukuran & pasang papan acuan bouwplank |  | m' | 190
3 | Papan nama proyek |  | ls | 1
Fasilitas Konstruksi dan Pengendalian Sementara
4 | Pembersihan lokasi kerja sebelum, selama dan sesudah |  | m² | 585
proyek berlangsung.
5 | Buang tanah / puing keluar lokasi |  | ls | 1
6 | Kantor Lapangan / Direksi Kit |  | m² | 9
7 | Gudang Bahan dan Los kerja |  | m² | 27
8 | Fasilitas Air dan listrik kerja sementara |  | ls | 1
9 | Pek.Pas.Pagar Pengaman t. 1.8 m |  | m' | 198
10 | Biaya K3 (Asuransi dan alat keselamatan) rincian terlampir |  | ls | 1
11 | As Builtdrawing, Shopdrawing dan Dokumentasi |  | ls | 1
12 | Pekerjaan bongkar atap membran |  | m² | 780
13 | Sewa crane 3 ton |  | ls | 1
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN | [5 empty] | 0
B. | PEK. SIPIL ARSITEKTUR
1 | Dinding Hebel ( Toilet + R. Manajemen ) dim. 10x20x60 |  | m2 | 451.62
2 | Plester dinding ( Toilet + R. Manajemen ) ex. Mortar Mu-301 |  | m2 | 903.24
3 | Acian Dinding ( R. Manajemen ) ex. Mortar Mu-200 |  | m2 | 828.24
4 | Rangka Baja Ringan Dinding 70x50 C.75 |  | m2 | 658.36
5 | Pu Foam Insulation(Plafond)BARB Spray2005 Ex. IPU Tebal 2.5 cm |  | m2 | 430.82
6 | Plafond Gypsum Toilet + Manajemen |  | m2 | 146.38
- Rangka Plafond baja ringan 40x40 0,3mm
- Gypsum board ex. Jayaboard 9mm
7 | Plafond Gypsum Aula |  | m2 | 221.64
- Rangka Plafond baja ringan 40x40 0,3mm
- Gypsum board ex. Jayaboard 9mm
8 | Pengecatan Plafond |  | m2 | 221.64
9 | Plafond HPL |  | m2 | 209.18
- Rangka Plafond baja ringan 40x40 0,3mm
- Rangka Besi Perkuatan tambahan dan penggantung 30x60mm 1,3mm modul 120x240cm + Penggantung 3 meter
- Multiplex 9mm fin. HPL ex. Carta CT-5264 T & CT-5266 T
10 | Lisplank ex. Seven Aluminium Composite |  | Zq
| - Single pipe 3inch Fin. Duco |  | m' | 62
| - Aluminium Composite ex. Seven + Rangka Besi Siku 30x30mm tebal 2,2mm |  | m' | 106
11 | Railing Besi Koridor + Tangga Utama Fin. Epoxy ( Cat Dasar ) |  | m' | 116.6
- Balustrade pipa bulat ½inci 1,1mm
- Ornamen hollow kotak 30x30 1,3mm Tinggi:15cm
- Finishing epoxy (cat dasar)
- Handrail merbabu dan finishing di tahap 2
12 | Talang air Stainless |  | m' | 98
- Plat Stainless 0,4mm
- Rangka Besi Siku 40x40mm tebal 2,5mm
13 | Sumur Resapan |  | titik | 3
JUMLAH PEKERJAAN SIPIL ARSITEKTUR | [5 empty] | 0
JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR | [5 empty] | 0
II. | PONDASI DAN STRUKTUR
A. | PEKERJAAN TANAH
1 | Galian Pondasi |  | m3 | 88.9284
2 | Pasir Urug, t = 10 cm |  | m3 | 11.7584
3 | Lantai Kerja, t = 5 cm |  | m3 | 5.8792
JUMLAH PEKERJAAN TANAH | [5 empty] | 0
B. | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pekerjaan Tiang Pancang
| - Mobilisasi Alat Pancang |  | Unit | 1
| - Pengadaan Tiang Pancang Triangel Pile 300 mm (L=8m, 44 titik) |  | m | 339.36
| - Pemancangan dengan Injection Pile |  | m | 339.36
| - Pemotongan kepala tiang pancang |  | Titik | 42
| - Pekerjaan sambungan (1 kali sambungan) |  | Titik | 42
| - Test PDA |  | Titik | 5
2 | Pile cap P1/P1A 1.5x1.5x0.85
| - Beton K-350 |  | m3 | 15.3
| - Pembesian |  | kg | 1006.4285
| - Bekisting pondasi |  | m2 | 40.8
3 | Pile cap P2 2,25x1.8x0.85
| - Beton K-350 |  | m3 | 6.885
| - Pembesian |  | kg | 734.9506
| - Bekisting pondasi |  | m2 | 13.77
4 | Pile cap P3/P3A 2,25x2,25x0.9
| - Beton K-350 |  | m3 | 8.559
| - Pembesian |  | kg | 1768.0728
| - Bekisting pondasi |  | m2 | 18.5184
5 | Pile cap P4 2,5x2.5x0.9
| - Beton K-350 |  | m3 | 11.25
| - Pembesian |  | kg | 1034.0831
| - Bekisting pondasi |  | m2 | 18
6 | Pile cap P5 3,0x2.5x0.9
| - Beton K-350 |  | m3 | 12.75
| - Pembesian |  | kg | 1164.3161
| - Bekisting pondasi |  | m2 | 18.7
JUMLAH PEKERJAAN PONDASI | [5 empty] | 0
C. | PEKERJAAN LOWER STRUKTUR
1 | Tie beam TB1 30/50
| - Beton K-350 |  | m3 | 28.71
| - Pembesian |  | kg | 8043.8463
| - Bekisting balok |  | m2 | 191.4
2 | Pedestal 750/750
| - Beton K-350 |  | m3 | 6.3
| - Pembesian |  | kg | 617.1518
| - Bekisting Kolom |  | m2 | 33.6
| - Plat t= 20mm |  | Kg | 1055.04
3 | Pedestal 900/900
| - Beton K-350 |  | m3 | 11.34
| - Pembesian |  | kg | 1025.9407
| - Bekisting Kolom |  | m2 | 50.4
| - Plat t= 20mm |  | Kg | 1004.8
JUMLAH PEKERJAAN LOWER STRUKTUR | [5 empty] | 0
D. | PEKERJAAN UPPER STRUKTUR
1 | Kolom DIA. 70
| - Beton K-350 |  | m3 | 26.4
| - Pembesian |  | kg | 953.867
| - Bekisting Kolom |  | m2 | 140.8
| - Angkur M-22, inc; Baut |  | Titik | 40
| - Plat t= 20mm |  | Kg | 401.92
2 | Kolom Praktis
| Beton k-250 |  | m3 | 2.4
| Pembesian |  | kg | 832.4
| Bekisting |  | m2 | 44.52
3 | Plat Lantai Cor
| Beton K-350 |  | m3 | -3.6
| M10-2 Layer |  | kg | -255.3
| Bondek 0.75 |  | m2 | -30
| Bekisting |  | m2 | 195
4 | Pek. Baja
| HBEAM 350.350.12.19; Inc Plat + Las Angkur |  | kg | 0
| WF.250.125.6.9; Inc Plat + Las Angkur |  | kg | 0
| WF.300.150.6,5.9; Inc Plat + Las Angkur |  | kg | 0
| WF.400.200.8.13; Inc Plat + Las Angkur |  | kg | 0
| WF.600.200.11.17; Inc Plat + Las Angkur |  | kg | 0
| WF.600.300.12.20; Inc Plat + Las Angkur |  | kg | 0
| Angkur m22 |  | pcs | 424
| Mur Baut 22 |  | pcs | 4854
| Mur Baut 19 |  | pcs | 0
5 | Tangga Utama (2 unit)
| - Beton Cor k.250 |  | m3 | 8.34
| - Bekisting tangga |  | m2 | 34.78
| - Pembesian |  | kg | 650.52
6 | Pondasi Tangga
| - Beton Cor k.250 |  | m3 | 1.4
| - Bekisting Pondasi |  | m2 | 14
| - Pembesian |  | kg | 109.2
7 | Tangga Service Manajemen (2 unit)
| - Beton Cor k.250 |  | m3 | 4.24
| - Bekisting tangga |  | m2 | 29.78
| - Pembesian |  | kg | 330.72
8 | Tangga Service Operator + Bordes |  | unit | 2
- Besi Unp 100 fin. Epoxy cat dasar
- Hollow 40x40mm tebal 1,6mm fin. Epoxy ( Cat dasar )
- Multipleks Meranti 18mm
- Finishing Besi Duco dan finishing kayu parquet di tahap 2
9 | Bak Bunga Beton
| - Beton Cor k.250 |  | m3 | 6.8
| - Pembesian |  | kg | 340
| - Bekisting |  | m2 | 60
JUMLAH PEKERJAAN UPPER STRUKTUR | [5 empty] | 0
E. | PEKERJAAN ATAP
1 | Pek. Atap Cremona besi pipa medium 2 inch t = 2.9 mm dan 3 inch t = 3.2 mm, fin. Duco ( Rangka Atap Bangunan ) |  | m2 | 758.44
| Atap spandek 0,4mm + Aluminium foil dua sisi + Poly Foam |  | m2 | 788.44
| Rangka Baja ringan ( Atap ruang operator ) |  | m2 | 30
JUMLAH PEKERJAAN ATAP | [5 empty] | 0
JUMLAH PEKERJAAN PONDASI DAN STRUKTUR | [5 empty] | 0

## BQ ELEKTRIKAL
BILLING OF QUANTITY
(BOQ)
PEKERJAAN |  |  | : PEMBANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA
LOKASI |  |  | : JL. HR.RASUNA SAID KAV. C2 JAKARTA SELATAN
TAHUN |  |  | : 2022
III. | ELEKTRIKAL
NO | URAIAN |  |  | VOL. | SAT. | HARGA | JUMLAH
[6 empty] | SATUAN ( Rp ) | ( Rp )
A |  | PEMASANGAN PANEL
Panel AC
| - | Pek.Pemasangan Box Wall Mounted Ukuran L60x80x20cm |  | 1 | Unit
| - | SURGE ARESTER V25 OBO 25 ka |  | 1 | Unit
| - | MCCB 100 Ampere 3 pole NSX |  | 1 | Unit
| - | MCCB 3 Phase 30 Ampere 4 POLE Schneider Type NSX |  | 6 | Unit
| - | MCB 1 Phase 20 Ampere 4,5 KA Domae |  | 6 | Bh
| - | Pilot Lamp |  | 6 | Bh
| - | Ampere Meter Analog 150/5a |  | 3 | Bh
| - | Seletor Volt Schneider |  | 1 | Bh
| - | Volt Meter Analog 500v |  | 1 | Bh
| - | Schneider CT 200/5a/ |  | 3 | Bh
| - | Busbar Tembaga Ukuran 4x25mm |  | 4 | M'
| - | Material Bantu |  | 1 | Lot
0
Panel Stopkontak
| - | Pek.Pemasangan Box Wall Mounted Ukuran L60x80x20cm |  | 1 | Unit
| - | MCCB 3 Phase 160 Ampere 3 Pole NSX |  | 1 | Unit
| - | MCCB 3 Phase 30 Ampere 4 POLE Schneider Type NSX |  | 6 | Unit
| - | MCB 1 Phase 20 Ampere 4,5 KA Domae |  | 10 | Bh
| - | Pilot Lamp |  | 3 | Bh
| - | Ampere Meter Analog 150/5a |  | 3 | Bh
| - | Volt Meter Analog 500v |  | 1 | Bh
| - | Seletor Volt Schneider |  | 1 | Bh
| - | Schneider CT 200/5a/ |  | 1 | Bh
| - | Busbar Tembaga Ukuran 4x25mm |  | 3 | M'
| - | Material Bantu ( Skun Kabel,Kabel Wiring,Pinil DLL ) |  | 1 | Lot
0
Panel Penerangan
| - | Pek.Pemasangan Box Panel Wall Mounted Ukuran L40xD20xT60cm |  | 1 | Unit
| - | Volt Meter Analog 500v |  | 1 | Unit
| - | MCCB 3 phase 50 ampere EZC |  | 1 | Unit
| - | Busbar Tembaga Ukuran 4x25mm |  | 3 | M'
| - | Ampere Meter Analog 150/5a |  | 3 | Bh
| - | Volt Meter Analog 500v |  | 1 | Bh
| - | Seletor Volt Schneider |  | 1 | Bh
| - | Schneider CT 200/5a/ |  | 3 | M'
| - | Material Bantu ( Skun Kabel,Kabel Wiring,Pinil DLL ) |  | 1 | Lot
0
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN PANEL | 0
B |  | PEMASANGAN KABEL FEEDER
Pengerjaan berikut dengan gali timbun,pipa ,asesories DLL
| - | Kabel NYY 4x50mm2 dari RUANG ME Ke panel AC |  | 28 | M'
| - | Kabel NYY 4x50mm2 dari RUANG ME Ke panel Stopkontak |  | 28 | M'
| - | Kabel NYY 4x4mm2 dari RUANG ME Ke Penerangan |  | 28 | M'
| - | Kabel NYY 4x16mm2 dari Panel Ac ke Outdoor AC |  | 72 | M'
| - | Kabel NYY 4x4mm2 dari Panel Ac Outdoor AC Cassette |  | 94 | M'
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN KABEL FEEDER | 0
C |  | PEMASANGAN KABEL TRAY ARUS KUAT & ARUS LEMAH
Instalasi Kabel Tray Lengkap dengan Asesories
| - | TRAY GALVANIS Type C Electro Ukuran 10x300x3000 |  | 64 | M'
| - | Outsider Tray Ukuran 10x400 |  | 4 | Bh
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN KABEL TRAY ARUS KUAT & ARUS LEMAH | 0
D |  | PEMASANGAN INSTALASI PENERANGAN & STOPKONTAK LANTAI 1 Berikut Armatur
Pemasangan instalasi lengkap dengan conduit,asesories DLL
| - | Instalasi Penerangan Kabel NYA 3x2,5mm2 |  | 142 | Titik
| - | Instalasi StopKontak |  | 22 | Titik
| - | Lampu Gantung VINTAGE 10 WAT led Bulb Warm White |  | 12 | unit
| - | Lampu Led Selang 6,6Watt |  | 245 | mtr
| - | Lampu PHILLIPS led Bulb 10 Watt E27 Warm White |  | 4 | Bh
| - | Lampu Downlight PinHole 10 Watt Nerolight |  | 48 | Bh
| - | Lampu RMI TL LED 2x16 Watt |  | 4 | Set
| - | Lampu Track COB 20 Watt Spot |  | 12 | Bh
| - | Track Light Panjang 2 meter |  | 3 | Batang
| - | Saklar Clypsal 6 Digit |  | 4 | Set
| - | Stop kontak 200Va |  | 8 | Bh
| - | Stop kontak Lantai Panasonic |  | 3 | Set
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN INSTALASI PENERANGAN & STOPKONTAK LANTAI 1 Berikut Armatur | 0
E |  | INSTALASI TOILET
| - | Instalasi Penerangan Kabel NYA 3x2,5mm2 |  | 24 | Titik
| - | Instalasi StopKontak |  | 2 | Titik
| - | Exhaust Fan 8 Inch Maspion Cerobong |  | 8 | Set
| - | Saklar Seri |  | 4 | Bh
| - | Stop kontak 200Va |  | 2 | Bh
[6 empty] | JUMLAH INSTALASI TOILET | 0
F |  | PEMASANGAN INSTALASI CCTV LANTAI DASAR
Pemasangan dan pengadaan lengkap dengan asesories conduit ,klem DLL
| - | Instalasi CCTV Kabel |  | 9 | Titik
| - | Kabel HDMI / 50 Mtr BAFO |  | 1 | Lot
|  | Kabel HDMI /30 MTR |  | 1 | Lot
| - | TV LED 32 Inch Lengkap Dengan Bracket |  | 2 | Unit
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN INSTALASI CCTV LANTAI DASAR | 0
G |  | PEMASANGAN INSTALASI CCTV LANTAI 1
Pemasangan dan pengadaan lengkap dengan asesories conduit ,klem DLL
| - | Pek.Pemasangan Instalasi CCTV |  | 19 | Titik
| - | DVR 16 Channel 5MP 1080 (EDGE,DAHUA,SAMSUNG) |  | 2 | Unit
| - | CCTV OUTDORR Hybrid 5Mp 4in1 Netal ( EDGE,HIKVISION,DAHUA,DLL ) |  | 5 | Unit
| - | CCTV INDOOR Hybrid 5Mp 4in1 Netal ( EDGE,HIKVISION,DAHUA,DLL ) |  | 14 | Unit
| - | HDD 1 TERRA |  | 1 | Unit
| - | Power Suply 20 Output 20 Ampere |  | 2 | Unit
| - | TV LED 40 Inch Lengkap Dengan Bracket |  | 1 | Unit
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN INSTALASI CCTV LANTAI 1 | 0
H |  | PEMASANGAN INSTALASI FIRE ALARM LANTAI 1 , TAMAN PARKING & LANTAI 2
Pemasangan dan pengadaan lengkap dengan asesories conduit ,klem DLL
| - | Instalasi Fire Alarm Kabel NYA 2x(1x1,5mm2) |  | 18 | Titik
| - | Instalasi Fire Alarm Kabel Nyy 3x(4x1,5 ) Dari MCFA ke Anunsiator |  | 38 | M'
| - | Smoke DETECTOR |  | 18 | Bh
| - | ALARM BELL |  | 4 | Bh
| - | Manual Call Point ( MCP) |  | 4 | Bh
| - | INDICATOR LAMP |  | 4 | Bh
| - | MCFA (Main Control Fire Alarm ) 5 Zone |  | 1 | Unit
| - | ANUNSIATOR 5 ZONE |  | 1 | Unit
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN INSTALASI FIRE ALARM LANTAI 1, TAMAN PARKING & LANTAI 2 | 0
I |  | PEMASANGAN INSTALASI TATA SUARA LANTAI 1 & LANTAI 2 | [5 empty] | - | #REF! | 1 | Unit | #REF!
|  | Pemasangan dan pengadaan lengkap dengan asesories conduit ,klem DLL | [5 empty] | - | #REF! | 18 | Unit | #REF!
| - | Instalasi Tata Suara Kabel Nyyhy 2x1,5mm2 |  | 12 | Titik
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN INSTALASI TATA SUARA LANTAI 1 & LANTAI 2 | 0
J |  | PEMASANGAN INSTALASI Kabel Utp Data LANTAI 1 & LANTAI 2
Pemasangan dan pengadaan lengkap dengan asesories conduit ,klem DLL
| - | #REF! |  | 11 | Titik | #REF!
| - | #REF! |  | 4 | Titik | 928587
| - | Kabel Nyyhy 2x1,5mm2 |  | 82 | M' | 16950
| - | TP LINK EAP 110 Outdorr Wireles Access Point |  | 4 | Unit | 784668.5
| - | TP LINK EAP 115 300mbps Celling Mounted Access Point |  | 8 | Unit | 758268.5
| - | Cisco unmanaged switch 24 port SPF95-24 |  | 1 | Unit | 2541621.5
Pemasangan dan pengadaan lengkap dengan asesories conduit ,klem DLL
| - | Instalasi Kabel Data |  | 7 | Titik
| - | TP LINK EAP 115 300mbps Celling Mounted Access Point |  | 7 | Unit
-
[6 empty] | JUMLAH PEMASANGAN INSTALASI Kabel Utp Data LANTAI 1 & LANTAI 2 | 0
K |  | TEST COMUISONING |  | 1 | Lot | [7 empty] | Jumlah Biaya Instalasi Pengadaan Genset & Tes Com All Item | 15000000
[6 empty] | JUMLAH TOTAL BIAYA ELEKTRIKAL | 0

## BQ PLUMBING HYDRANT DAN TATA S
BILLING OF QUANTITY
(BOQ)
PEKERJAAN |  |  | : PEMBANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR PUSAT PT. JASA RAHARJA
LOKASI |  |  | : JL. HR.RASUNA SAID KAV. C2 JAKARTA SELATAN
TAHUN |  |  | : 2022
IV. | PLUMBING, SPRINKLER / HYDRANT DAN TATA UDARA
NO. | ITEM PEKERJAAN |  |  | VOL. | SAT. | HARGA | JUMLAH
[6 empty] | SATUAN | HARGA
A. |  | PEKERJAAN PLUMBING
I. |  | Instalasi Air Bersih
Peralatan Utama Air Bersih
1 |  | Semi jet - 100 Bit (Pompa semi Jet) |  | 1 | unit
2 |  | Gate Valve Dia. 1" |  | 2 | bh
3 |  | Check Valve Dia.1" |  | 2 | bh
4 |  | Reducer 2" x 1" |  | 2 | bh
5 |  | Fitting & Material Bantu |  | 1 | lot
II. |  | Instalasi Air Bersih Lantai 2
Pemipaan Pvc Aw
1 |  | Pipa PVC AW Dia. 1/2" |  | 40 | mtr
2 |  | Pipa PVC AW Dia. 3/4" |  | 10 | mtr
3 |  | Pipa PVC AW Dia. 1" |  | 20 | mtr
4 |  | Gate Valve Dia. 1" |  | 2 | bh
5 |  | Fitting & Material Bantu |  | 1 | lot
III. |  | Instaalasi Air kotor& Air bekas
Instalasi Air Bekas,Kotor & Lantai 2
Pemipaan PVC AW
1 |  | Pipa PVC AW Dia. 2" |  | 30 | mtr
2 |  | Pipa PVC AW Dia. 3" |  | 18 | mtr
3 |  | Pipa PVC AW Dia. 4" |  | 32 | mtr
4 |  | Clean Out 4" |  | 4 | bh
5 |  | Fitting & Material Bantu |  | 1 | lot
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN PLUMBING |  |  |  | 0
B. |  | SPRINKLER DAN HYDRANT
1 |  | Lantai 1
Pemipaan BSP Sch. 40 (Pemipaan Hydrant)
|  | (Incl.Fitting & All Accessories) | [5 empty] | 1 | Peralatan utama
1 |  | Pipa BSP sch. 40 3" (80 mm) |  | 105 | mtr |  |  |  | Termasuk dudukan/pondasi pompa
2 |  | Pipa BSP sch. 40 4" (100 mm) |  | 14 | mtr |  |  | 1.1 | Diesel Fire Pump (DFP) | 1 | unit | 392885350
3 |  | Gate valve 5K 4" (100 mm) |  | 1 | bh |  |  |  | Kapasitas : 500 GPM
4 |  | Check valve 16K 4" (100 mm) |  | 1 | bh |  |  |  | Head : 120 mka
5 |  | Hydran pillar 2 ways (Ex. lokal) |  | 1 | unit |  |  |  | Speed : 2900 rpm
6 |  | Siamesse connection (ex. Local) |  | 1 | unit |  |  |  | Type : Centrifugal & Suction Fuel Tank
[8 empty] | 1.2 | Elektrik Pump (EP) | 1 | unit | 258843200
2 |  | OUtdoor Hydrant Box |  | 2 | set |  |  |  | Kapasitas : 500 GPM
|  | Lengakap Dengan: | [6 empty] | Head : 90 mka
|  | Hose Rack | [6 empty] | Speed : 2900 rpm
|  | Fire Hose Dia. 40 P.30 Meter | [6 empty] | PI : 5,5 KW/380V/50Hz/3Ph
|  | Nozle Dia. 40 | [6 empty] | Type : Vertical Multi Stage Pump
Gate Valve Dia. 40 (Drat)
|  | Landing Valve Dia. 65/Hydrant Valve (Drat) | [5 empty] | 1.3 | Jockey Pump | 1 | unit | 63174717.694
|  | (Incl.Fitting & All Accessories) | [6 empty] | Type : Vertical Segment
3 |  | Fire Extinguisher Kap. 3 Kg |  | 9 | bh
[8 empty] | 1 | Accesories Ruang Pompa
4 |  | Lantai 2 | [5 empty] | 1.1 | foot valve 10K 2" (50 mm) | 2 | bh | 2783880
|  | Pemipaan BSP Sch. 40 | [5 empty] | 1.2 | foot valve 10K 4" (100 mm) | 2 | bh | 5000380
|  | (Incl.Fitting & All Accessories) | [5 empty] | 1.3 | Safety Valve 21/2" | 1 | bh | 10000000
1.1 |  | Pipa BSP sch. 40 1" (25 mm) |  | 86 | mtr |  |  | 1.4 | Auto airfan | 1 | bh | 1881880
1.2 |  | Pipa BSP sch. 40 1,25" (32 mm) |  | 15 | mtr |  |  | 1.5 | Alarm gong | 1 | bh | 19271340
1.3 |  | Pipa BSP sch. 40 1,5" (40 mm) |  | 20 | mtr |  |  | 1.6 | fresure tank 200 ltr | 1 | bh | 12341340
1.4 |  | Pipa BSP sch. 40 2" (50 mm) |  | 8 | mtr |  |  | 1.7 | Pemipaan Ruang Pompa | 1 | lot | 0
1.5 |  | Pipa BSP sch. 40 2,5" (65 mm) |  | 15 | mtr
1.6 |  | Sprinkler Head Pendant |  | 38 | bh
1.7 |  | Gate valve 5K 2,5" (65 mm) |  | 1 | bh
5 |  | Indoor Hydrant Box |  | 2 | set
Lengakap Dengan:
Hose Rack
Fire Hose Dia. 40 P.30 Meter
Nozle Dia. 40
Gate Valve Dia. 40 (Drat)
Landing Valve Dia. 65/Hydrant Valve (Drat)
(Incl.Fitting & All Accessories)
6 |  | Test & Commissioning |  | 1 | ls
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN SPRINKLER DAN HYDRANT |  |  |  | 0
C. |  | PEKERJAAN TATA UDARA
1 |  | AC Cassete Kapasitas 27.300 BTUH |  | 3 | bh
1.1 |  | OUT DOOR UNIT
1.2 |  | -Outdoor VRF (20pk) |  |  | bh |  |  | 2
1.3 |  | Instalasi, material support, testing & commissioning |  |  | ls
2 |  | Ducting & aksesoris
1.1 |  | AC AHU r |  |  | unit |  |  | 2
- Kapasitas : 100.000 BTU/h
|  | Pipa Refrigerant Ø 22,22 ( 7/8 ) |  | 20 | m'
|  | Pipa Refrigerant Ø28,58 ( 1 1/8 ) |  | 20 | m'
1.2 |  | Ducting Supply BJLS 0,6 Isolasi
|  | 600 X 300 |  | 57 | m'
|  | 400 X 300 |  | 8 | m'
|  | 300 X 250 |  | 36 | m'
1.3 |  | Ducting BJLS 0,6 Isolasi Return
|  | 600 X 250 |  | 48 | m'
|  | 400 X 250 |  | 12 | m'
|  | 250 X 250 |  | 22 | m'
1.4 |  | Ducting Fresh Air
|  | 200X200 |  | 27 | m'
1.5 |  | Diffuser
|  | SAD 1000 X 500 ( Lengkap dengan Hepa filter ) |  | 8 | Bh
|  | RAG 500 X 350 |  | 8 | Bh
1.6 |  | Instalasi, material support, testing & commissioning |  | 1 | ls
3 |  | Unit fresh air, ducting & aksesoris
1 |  | SEF 2000 CFM |  | 3 | unit
1.1 |  | Ducting Fresh Air
|  | 400 X 200 |  | 58.7 | m'
|  | 350 X 200 |  | 22 | m'
|  | 300 X 200 |  | 25.4 | m'
|  | 250 X 200 |  | 29 | m'
|  | 200 X 200 |  | 27 | m'
1.2 |  | Diffuser
|  | FAG 200 X 450 |  | 35 | Bh
|  | RAG 200 X 400 |  | 6 | Bh
|  | RAG 150 X 800 |  | 13 | Bh
|  | Volume Damper 400 x 250 |  | 6 | Bh
1.3 |  | Instalasi, material support, testing & commissioning |  | 1 | ls
4 |  | Unit exhaust fan toilet, ducting & aksesoris
1.1 |  | Exhaust Ceilling |  | 10 | unit
1.2 |  | DUCTING Exhoust Fan / Instalasi Pipa Exhoust Fan
|  | Pipa Ø 4" |  | 36.6 | m'
1.3 |  | Instalasi, material support, testing & commissioning |  | 1 | ls
5 |  | Instalasi pipa refrigerant & drain ac
1 |  | Instalasi Pipa Refrigerant
|  | Pipa Refrigerant Ø6,35 ( 1/4 ) |  | 33 | m'
|  | Pipa Refrigerant Ø9,52 ( 3/8 ) |  | 30 | m'
|  | Pipa Refrigerant Ø12,70 ( 1/2 ) |  | 30 | m'
|  | Pipa Refrigerant Ø 15,88 ( 5/8 ) |  | 30 | m'
|  | Pipa Refrigerant Ø19,05 ( 3/4 ) |  | 30 | m'
|  | Y Joint |  | 3 | bh
2 |  | Instalasi Pipa Drain AC
|  | Pipa dia 25mm |  | 35 | m'
|  | Pipa dia 20mm |  | 35 | m'
3 |  | Instalasi, material support, testing & commissioning |  | 1 | ls
|  |  | JUMLAH PEKERJAAN TATA UDARA |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | JUMLAH TOTAL BIAYA PLUMBING, SPRINKLER / HYDRANT DAN TATA UDARA | 0

## VAC (hidden)
NO. | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SAT | HARGA SATUAN MATRIAL (Rp.) | JUMLAH SATUAN MATRIAL (Rp.) | HARGA SATUAN UPAH (Rp.) | JUMLAH SATUAN UPAH (Rp.)
D | PEKERJAAN TATA UDARA
I | Unit indoor & outdoor AC
1 | AC Split Wall Kapasitas 5.000 BTUH | 10 | unit | 6600000 | 66000000 | 660000 | 6600000 | 7260000 | 726000 | 7986000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 10 | Ttk | 275000 | 2750000 | 77000 | 770000
2 | AC Split Wall Kapasitas 7.800 BTUH | 32 | unit | 7700000 | 246400000 | 660000 | 21120000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 32 | Ttk | 275000 | 8800000 | 77000 | 2464000
3 | AC Split Wall Kapasitas 9.600 BTUH | 6 | unit | 8250000 | 49500000 | 660000 | 3960000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 6 | Ttk | 275000 | 1650000 | 77000 | 462000
4 | AC Split Wall Kapasitas 12.300 BTUH | 9 | unit | 9350000 | 84150000 | 660000 | 5940000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 9 | Ttk | 275000 | 2475000 | 77000 | 693000
5 | AC Split Wall Kapasitas 18.000 BTUH | 1 | unit | 12100000 | 12100000 | 660000 | 660000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 1 | Ttk | 275000 | 275000 | 77000 | 77000
6 | AC Cassete Kapasitas 27.300 BTUH | 5 | unit | 24200000 | 121000000 | 1650000 | 8250000 | 25850000 | 2585000 | 28435000
| -Instalasi Kabel Power NYM 4 x 4mm | 5 | Ttk | 440000 | 2200000 | 110000 | 550000
7 | OUT DOOR UNIT |  |  |  | 0 |  | 0
| -Outdoor VRF (30 HP) | 1 | unit | 110000000 | 110000000 | 4400000 | 4400000
| -Outdoor VRF (20HP) | 2 | unit | 150000000 | 300000000 | 4400000 | 8800000 | 154400000 | 15440000 | 169840000
| -Instalasi Kabel Power NYY 4 x 16 mm | 3 | Ttk | 650000 | 1950000 | 200000 | 600000 |  | 0 | 0
8 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls | 44262500 | 44262500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 8 | 1053512500 | Sub Total Upah 8 | 65346000 |  | 0 | 0
II | Unit ac ruang ok, ducting & aksesoris | [7 empty] | 0 | 0
1 | AC AHU Ruang OK Major & Minor | 2 | unit | 132000000 | 264000000 | 11000000 | 22000000 | 143000000 | 14300000 | 157300000
| - Kapasitas : 100.000 BTU/h | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa Refrigerant Ø 22,22 ( 7/8 ) | 40 | m' | 165000 | 6600000 | 27500 | 1100000 | 192500 | 19250 | 211750
| Pipa Refrigerant Ø28,58 ( 1 1/8 ) | 40 | m' | 209000 | 8360000 | 27500 | 1100000 | 236500 | 23650 | 260150
| -Instalasi Kabel Power NYM 4 x 6mm | 2 | Ttk | 250000 | 500000 | 110000 | 220000 | 360000 | 36000 | 396000
2 | Ducting Supply BJLS 0,6 Isolasi | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 X 300 | 57 | m' | 181500 | 10345500 | 49500 | 2821500 | 231000 | 23100 | 254100
| 400 X 300 | 8 | m' | 181500 | 1452000 | 49500 | 396000 | 231000 | 23100 | 254100
| 300 X 250 | 36 | m' | 181500 | 6534000 | 49500 | 1782000 | 231000 | 23100 | 254100
3 | Ducting BJLS 0,6 Isolasi Return | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 X 250 | 48 | m' | 181500 | 8712000 | 49500 | 2376000 | 231000 | 23100 | 254100
| 400 X 250 | 12 | m' | 181500 | 2178000 | 49500 | 594000 | 231000 | 23100 | 254100
| 250 X 250 | 22 | m' | 181500 | 3993000 | 49500 | 1089000 | 231000 | 23100 | 254100
4 | Ducting Fresh Air | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 200X200 | 27 | m' | 181500 | 4900500 | 49500 | 1336500 | 231000 | 23100 | 254100
5 | Diffuser | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| SAD 1000 X 500 ( Lengkap dengan Hepa filter ) | 8 | Bh | 880000 | 7040000 | 275000 | 2200000 | 1155000 | 115500 | 1270500
| RAG 500 X 350 | 8 | Bh | 440000 | 3520000 | 220000 | 1760000 | 660000 | 66000 | 726000
6 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls | 9844050 | 9844050 |  |  | 9844050 | 984405 | 10828455
|  |  |  | Sub Total Matrial 9 | 337979050 | Sub Total Upah 9 | 38775000
III | Unit fresh air, ducting & aksesoris | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SEF 2000 CFM | 3 | unit | 16500000 | 49500000 | 1650000 | 4950000 | 18150000 | 1815000 | 19965000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 3 | Ttk | 250000 | 750000 | 110000 | 330000 | 360000 | 36000 | 396000
2 | SEF 1500 CFM | 3 | unit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 3 | Ttk | 250000 | 750000 | 110000 | 330000 | 360000 | 36000 | 396000
3 | Ducting Fresh Air | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 X 200 | 58.7 | m' | 181500 | 10654050 | 49500 | 2905650 | 231000 | 23100 | 254100
| 350 X 200 | 22 | m' | 181500 | 3993000 | 49500 | 1089000 | 231000 | 23100 | 254100
| 300 X 200 | 25.4 | m' | 181500 | 4610100 | 49500 | 1257300 | 231000 | 23100 | 254100
| 250 X 200 | 29 | m' | 181500 | 5263500 | 49500 | 1435500 | 231000 | 23100 | 254100
| 200 X 200 | 27 | m' | 181500 | 4900500 | 49500 | 1336500 | 231000 | 23100 | 254100
4 | Diffuser | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| FAG 200 X 450 | 35 | Bh | 220000 | 7700000 | 165000 | 5775000 | 385000 | 38500 | 423500
| RAG 200 X 400 | 6 | Bh | 220000 | 1320000 | 165000 | 990000 | 385000 | 38500 | 423500
| RAG 150 X 800 | 13 | Bh | 220000 | 2860000 | 165000 | 2145000 | 385000 | 38500 | 423500
| Volume Damper 400 x 250 | 6 | Bh | 2200000 | 13200000 | 220000 | 1320000 | 2420000 | 242000 | 2662000
5 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls | 3165034.5 | 3165034.5 |  | 0 | 3165034.5 | 316503.45 | 3481537.95
|  |  |  | Sub Total Matrial 10 | 108666184.5 | Sub Total Upah 10 | 23863950
III | Unit exhaust fan toilet, ducting & aksesoris | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Exhaust Ceilling Fan 60 CFM | 18 | unit | 700000 | 12600000 | 50000 | 900000 | 750000 | 75000 | 825000
| -Instalasi Kabel Power NYM 3 x 2,5mm | 18 | Ttk | 250000 | 4500000 | 110000 | 1980000 | 360000 | 36000 | 396000
2 | DUCTING Exhoust Fan / Instalasi Pipa Exhoust Fan | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa Ø 6" | 28.5 | m' | 132000 | 3762000 | 71500 | 2037750 | 203500 | 20350 | 223850
| Pipa Ø 4" | 36.6 | m' | 52250 | 1912350 | 49500 | 1811700 | 101750 | 10175 | 111925
3 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls | 4468717.5 | 4468717.5 |  | 0 | 4468717.5 | 446871.75 | 4915589.25
|  |  |  | Sub Total Matrial 11 | 27243067.5 | Sub Total Upah 11 | 6729450
IV | Instalasi pipa refrigerant & drain ac | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Instalasi Pipa Refrigerant | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Pipa Refrigerant Ø6,35 ( 1/4 ) | 288 | m' | 33000 | 9504000 | 22000 | 6336000 | 55000 | 5500 | 60500
| Pipa Refrigerant Ø9,52 ( 3/8 ) | 290 | m' | 40700 | 11803000 | 22000 | 6380000 | 62700 | 6270 | 68970
| Pipa Refrigerant Ø12,70 ( 1/2 ) | 225 | m' | 71500 | 16087500 | 22000 | 4950000 | 93500 | 9350 | 102850
| Pipa Refrigerant Ø 15,88 ( 5/8 ) | 210 | m' | 154000 | 32340000 | 22000 | 4620000 | 176000 | 17600 | 193600
| Pipa Refrigerant Ø19,05 ( 3/4 ) | 148.5 | m' | 77000 | 11434500 | 27500 | 4083750 | 104500 | 10450 | 114950
| Pipa Refrigerant Ø 22,22 ( 7/8 ) | 125 | m' | 165000 | 20625000 | 27500 | 3437500 | 192500 | 19250 | 211750
| Pipa Refrigerant Ø28,58 ( 1 1/8 ) | 54 | m' | 209000 | 11286000 | 27500 | 1485000 | 236500 | 23650 | 260150
| Pipa Refrigerant Ø 34,92 ( 1 3/8 ) | 55 | m' | 440000 | 24200000 | 44000 | 2420000 | 484000 | 48400 | 532400
| Pipa Refrigerant Ø 41,28 ( 1 5/8 ) | 122 | m' | 550000 | 67100000 | 44000 | 5368000 | 594000 | 59400 | 653400
| Y Joint | 74 | bh | 110000 | 8140000 | 27500 | 2035000 | 137500 | 13750 | 151250
2 | Instalasi Pipa Drain AC |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pipa dia 50mm | 76 | m' | 22550 | 1713800 | 13200 | 1003200 | 35750 | 3575 | 39325
| Pipa dia 40mm | 115 | m' | 15950 | 1834250 | 13200 | 1518000 | 29150 | 2915 | 32065
| Pipa dia 25mm | 206 | m' | 15400 | 3172400 | 13200 | 2719200 | 28600 | 2860 | 31460
| Pipa dia 20mm | 175 | m' | 14300 | 2502500 | 13200 | 2310000 | 27500 | 2750 | 30250
3 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls | 11087147.5 | 11087147.5 |  | 0 | 11087147.5 | 1108714.75 | 12195862.25
|  |  |  | Sub Total Matrial 12 | 232830097.5 | Sub Total Upah 12 | 48665650
E | PEKERJAAN TRANSPORTASI DALAM GEDUNG
1 | Lift Kebakaran | 1 | set | 264000000 | 264000000
Kapasitas : 750 Kg, Kecepatan : 2,5 (m/sec),
Layanan : 8 Lantai, Center Opening door
Spesifikasi : Fire Fighter emergency operation, Fire emergency return
Earthquake Emergency return, Operation by Emergency Power Source
Automatic Door Speed control, Door Load Detector
Safe Landing, Overload Holding Stop, Independent Service
Separator Beam , Beam WF, Base plat, Heavy duty
2 | Biaya Pemasangan Lift & Perijinan | 1 | ls |  |  | 55000000 | 55000000
|  |  |  | Sub Total Matrial 13 | 264000000 | Sub Total Upah 13 | 55000000
F | PEKERJAAN ELEKTRIKAL
I | Pekerjaan kabel tray
1 | Kabel Tray 500 x 50 mm (Elektrikal) | 88 | m' | 195800 | 17230400 | 66000 | 5808000
2 | Kabel Tray 300 x 50 mm (Elektrikal) | 64 | m' | 110000 | 7040000 | 66000 | 4224000
3 | Kabel Tray 200 x 50 mm (Elektronik) | 152 | m' | 99000 | 15048000 | 66000 | 10032000
4 | Tray Ladder 300 dari LVMDP ke SDP | 53 | m' | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 14 | 39318400 | Sub Total Upah 14 | 20064000
II | Pekerjaan Panel
1 | PANEL SDP LT-7 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
2 | PANEL LP 7-1 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
3 | PANEL LP 7-2 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
4 | PANEL PP 7-1 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
5 | PANEL PP 7-2 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
6 | PANEL PAC-7.1 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
7 | PANEL PAC-7.2 | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
8 | PANEL OUTDOOR AC | 1 | unit | 7700000 | 7700000 | 1980000 | 1980000
9 | PANEL OK 1 & OK 2 | 2 | unit | 7700000 | 15400000 | 1980000 | 3960000
10 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls | 4000000 | 4000000 |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 15 | 81000000 | Sub Total Upah 15 | 19800000
III | Pekerjaan Kabel Power
1 | Kabel NYY 4x185mmdari LVMDP Existing ke SDP LT-7 | 61 | m' | 1980000 | 120780000 | 55000 | 3355000
2 | Kabel NYY 4x6mmdari SDP Lt-7 ke LP-7.1 | 10 | m' | 66000 | 660000 | 11000 | 110000
3 | Kabel NYY 4x10mmdari SDP Lt-7 ke PP-7.1 | 10 | m' | 104500 | 1045000 | 15400 | 154000
4 | Kabel NYY 4x50mmdari SDP Lt-7 ke PAC-7.1 | 10 | m' | 495000 | 4950000 | 66000 | 660000
5 | Kabel NYY 4x50mmdari SDP Lt-7 ke P OUTDOOR AC-7.1 ( di atap) | 40 | m' | 495000 | 19800000 | 66000 | 2640000
6 | Kabel NYY 4x95mmdari SDP Lt-7 ke PANEL OK-1 & 2 | 55 | m' | 935000 | 51425000 | 55000 | 3025000
7 | Kabel NYY 4x6mmdari SDP Lt-7 ke LP-7.2 | 95 | m' | 66000 | 6270000 | 11000 | 1045000
8 | Kabel NYY 4x10mmdari SDP Lt-7 ke PP-7.2 | 95 | m' | 104500 | 9927500 | 15400 | 1463000
9 | Kabel NYY 4x50mmdari SDP Lt-7 ke PAC-7.2 | 95 | m' | 495000 | 47025000 | 66000 | 6270000
10 | Instalasi, material support, testing & commissioning | 1 | ls |  |  |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 16 | 261882500 | 16Sub Total Upah 5 | 18722000
IV | Instalasi & Fixture
1 | Lampu LED265 Slim Panel RC091V, 4000K, 29W | 169 | bh | 825000 | 139425000 | 29700 | 5019300
2 | Lampu LED265 Slim Panel RC091V, 4000K, 29W + Battery Emergency | 22 | bh | 1125000 | 24750000 | 29700 | 653400
3 | Lampu LED35 Clean Room CR467B, 6500K, 31W | 10 | bh |  | 0 | 29700 | 297000
4 | Lampu Downlight DN027B G2-5", 6500K, 11W | 217 | bh | 148500 | 32224500 | 29700 | 6444900
5 | Lampu Downlight DN027B G2-5", 6500K, 11W+ Battery Emergency | 33 | bh | 533500 | 17605500 | 33000 | 1089000
6 | Lampu Downlight DN027B G2-5", 6500K, 15W | 21 | bh | 308000 | 6468000 | 29700 | 623700
7 | Lampu Downlight DN027B G2-5", 6500K, 15W+ Battery Emergency | 5 | bh | 723800 | 3619000 | 33000 | 165000
8 | Lampu Outbow Downlight LED D175, 16W | 6 | bh | 181500 | 1089000 | 29700 | 178200
9 | Lampu Outbow Downlight LED D175, 16W + Battery Emergency | 4 | bh | 584650 | 2338600 | 33000 | 132000
10 | Lampu Gantung LED40, BY088P, 40W | 10 | bh | 550000 | 5500000 | 33000 | 330000
11 | Lampu LED Pendant Hanging Lamp, 54 W | 2 | bh | 214500 | 429000 | 29700 | 59400
12 | Lampu LED Cove Light 31059, 3000K | 8 | bh | 660000 | 5280000 | 29700 | 237600
13 | Lampu EXIT 15W | 5 | bh | 1320000 | 6600000 | 29700 | 148500
14 | Lampu Operasi Gantung 12 plus 5 Reflectors ZMD | 2 | bh | 33000000 | 66000000 | 1100000 | 2200000
15 | Saklar tunggal | 38 | bh | 25300 | 961400 | 29700 | 1128600
16 | Saklar Ganda | 96 | bh | 36300 | 3484800 | 29700 | 2851200
17 | Saklar Tukar tunggal dua arah | 10 | bh | 36300 | 363000 | 29700 | 297000
18 | Stop kontak 1 P / 200 VA | 220 | bh | 63800 | 14036000 | 29700 | 6534000
19 | Stop kontak 1 P / 200 VA ( Plafon ) | 17 | bh | 63800 | 1084600 | 29700 | 504900
20 | Stop kontak Lantai 1 P / 200 V | 5 | bh | 770000 | 3850000 | 29700 | 148500
21 | Titik instalasi penerangan, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit | 514 | ttk | 242000 | 124388000 | 66000 | 33924000
22 | Titik instalasi Stop Kontak, NYM 3 x 2,5 mm2 dalam konduit | 242 | ttk | 242000 | 58564000 | 66000 | 15972000
|  |  |  | Sub Total Matrial 17 | 518060400 | Sub Total Upah 17 | 78938200
G | PEKERJAAN INSTALASI TELEPON
I | Kabel Distribusi
1 | Kabel ITC 30pair dari TB-TP1 ke MDF di LT 1,R Kontrol | 47 | mtr | 60500 | 2843500 | 38500 | 1809500
2 | Kabel ITC 30pair dari TB-TP2 ke MDF di LT 1,R Kontrol | 127 | mtr | 60500 | 7683500 | 38500 | 4889500
|  |  |  | Sub Total Matrial 18 | 826174800 | Sub Total Upah 18 | 6699000
II | Instalasi & Fixture
1 | Terminal Box Telephone 30 Pair | 2 | unit | 1045000 | 2090000 | 121000 | 242000
2 | Outlet telephone | 14 | bh | 82500 | 1155000 | 36300 | 508200
3 | Hand Set Telephone analog | 14 | bh | 1320000 | 18480000 | 55000 | 770000
4 | Instalasi telephone, ITC 2x2x0,6mm² dalam Conduit | 14 | ttk | 251900 | 3526600 | 143000 | 2002000
5 | Material support, testing & commissioning | 1 | Ls | 3787740 | 3787740 |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 19 | 29039340 | Sub Total Upah 19 | 3522200
H | PEKERJAAN INSTALASI DATA ( LAN )
I | Peralatan & Kabel Distribusi
1 | Rack Server Wall Mount | 2 | unit | 11000000 | 22000000 | 220000 | 440000
| - Ups 500VA | 1 | unit | 49500000 | 49500000 | 220000 | 220000
| - 6 Outlet Type 16A | [5 empty] | 0
| - Wallmount C560 8U Depth 500mm | [5 empty] | 0
2 | Switch Hub 48 Port | 2 | unit | 6050000 | 12100000 | 385000 | 770000
3 | Kabel Distribusi | [5 empty] | 0
| - Kabel UTP Cat-6, dari Rack Wall Mount 1 ke LT 1,R Kontrol | 54 | mtr | 33000 | 1782000 | 22000 | 1188000
| - Kabel UTP Cat-6,dari Rack Wall Mount 2 ke LT 1,R Kontrol | 134 | mtr | 33000 | 4422000 | 22000 | 2948000
|  |  |  | Sub Total Matrial 20 | 89804000 | Sub Total Upah 20 | 5566000
II | Instalasi & Fixture
1 | Instalasi kabel data UTP cat.6e + Pipa Conduit | 66 | ttk | 390500 | 25773000 | 121000 | 7986000
2 | Instalasi kabel data UTP cat.6e + Pipa Conduit (Access Point) | 15 | ttk | 390500 | 5857500 | 121000 | 1815000
3 | Outlet data Wall RG45 | 63 | ttk | 330000 | 20790000 | 121000 | 7623000
4 | Outlet data Ceilling RG45 | 3 | ttk | 330000 | 990000 | 121000 | 363000
5 | Material support, testing & commissioning | 1 | Ls | 5341050 | 5341050 |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 21 | 58751550 | Sub Total Upah 21 | 17787000
I | PEKERJAAN TATA SUARA
I | Kabel Distribusi
1 | - Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm² dari TB.TS1 Ke CRPS | 54 | m' | 30800 | 1663200 | 16500 | 891000
2 | - Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm dari TB.TS2 Ke CRPS | 134 | m' | 30800 | 4127200 | 16500 | 2211000
|  |  |  | Sub Total Matrial 22 | 5790400 | Sub Total Upah 22 | 3102000
II | Instalasi & Fixture
1 | Sound Terminal Box (TB.TS1 & TB.TS2) | 2 | unit | 1727000 | 3454000 | 440000 | 880000
2 | Ceilling speaker 6W | 96 | bh | 240900 | 23126400 | 49500 | 4752000
3 | Columb Speaker | 1 | bh | 792000 | 792000 | 49500 | 49500
4 | Volume control | 51 | bh | 148500 | 7573500 | 49500 | 2524500
5 | Instalasi speaker & Vol. Control , NYMHY 3x1,5mm | 148 | ttk | 212300 | 31420400 | 116600 | 17256800
6 | Material support, testing & commissioning | 1 | Ls | 6636630 | 6636630 |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 23 | 73002930 | Sub Total Upah 23 | 25462800
J. | PEKERJAAN FIRE ALARM
I | Kabel Distribusi
1 | Kabel distribusi AWG18 dalam HI PVC dari :
| • MDF ke TB-FA. 1 (2 pair) | 54 | mtr | 10450 | 564300 | 7700 | 415800
2 | Kabel telepon ITC 2 x 0.6 mm² dlm HI PVC dari : | [5 empty] | 0
| • MDF ke TB-FA. 1 (10 pair) | 54 | mtr | 10450 | 564300 | 7700 | 415800
|  |  |  | Sub Total Matrial 24 | 1128600 | Sub Total Upah 24 | 831600
II | Instalasi & Fixture
1 | Fire Terminal Box | 1 | set | 1650000 | 1650000 | 495000 | 495000
| - Kabel dari TB FA1 KE TB FA 2 | 80 | m' | 33000 | 2640000 | 22000 | 1760000
2 | Instalasi & Fixtures
| Smoke Detector c/w LED | 12 | bh | 407000 | 4884000 | 27500 | 330000
| Heat Detector c/w LED | 85 | bh | 390500 | 33192500 | 27500 | 2337500
| Indicator lamp, | 2 | bh | 165000 | 330000 | 27500 | 55000
| Alarm bell | 2 | bh | 220000 | 440000 | 27500 | 55000
| Push botton | 2 | bh | 390500 | 781000 | 27500 | 55000
| Line telepon FHC / jack telepon | 2 | bh | 55000 | 110000 | 27500 | 55000
| Instalasi detector | 97 | ttk | 275000 | 26675000 | 77000 | 7469000
| Instalasi indicator lamp, | 2 | ttk | 275000 | 550000 | 77000 | 154000
| Instalasi alarm bell | 2 | ttk | 275000 | 550000 | 77000 | 154000
| Instalasi push botton | 2 | ttk | 275000 | 550000 | 77000 | 154000
3 | Testing & Comissioning | 1 | Ls | 7235250 | 7235250 |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 25 | 79587750 | Sub Total Upah 25 | 13073500
K | PEKERJAAN INSTALASI CCTV
I | Kabel Distribusi
1 | Instalasi kabel video dari camera ke ruang kontrol | 14 | ttk | 345510 | 4837140 | 165000 | 2310000
| kabel coaxial RG-6 dalam pipa conduit ø 20 mm |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Instalasi kabel power NYM 3 x 2.5 mm² untuk setiap | 14 | ttk | 242000 | 3388000 | 66000 | 924000
camera dalam pipa conduit ø 20 mm
|  |  |  | Sub Total Matrial 26 | 8225140 | Sub Total Upah 26 | 3234000
II | Instalasi & Fixture
1 | Fixed Dome Colour Camera | 13 | bh | 566500 | 7364500 | 28600 | 371800
2 | Outdoor Camera | 1 | bh | 786500 | 786500 | 28600 | 28600
3 | Testing & Comissioning | 1 | Ls | 1000000 | 1000000 |  | 0
|  |  |  | Sub Total Matrial 27 | 9151000 | Sub Total Upah 27 | 400400
|  |  |  | Total Matrial | #REF! | Sub Total Upah | #REF!